扬州市中心血站询价采购

询    价

采  购  文  件

采购项目名称：消防设施维保工程和消防控制室1名专业工作人员项目询价采购

采购机构：扬州市中心血站

二〇一八年一月 三十日

目    录

一、报价邀请函

二、供应商须知

三、项目技术要求和有关说明

四、附件（响应文件格式）

一、报价邀请函

中心血站消防设施维保工程和消防控制室1名专业工作人员进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：扬州市中心血站消防设施维保工程和消防控制室1名专业工作人员进行询价采购 采购人：扬州市中心血站 采购方式：询价 |
| 2 | 维保单位资格要求：省消防总队核发的资质证书《建筑消防设施维修保养技术服务机构资质证书》，在扬州市近一年的业绩维保单位6家以上且须有企事业单位同类项目证明。 控制室值班人员要求：消防控制室工作人员必须通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书。能熟练操作消防设施等各项工作,有消防控制室工作经历3年以上。 |
| 3 | 采购文件在扬州市中心血站网上免费下载, 供应商按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。 供应商如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2018年2月 5 日（北京时间））前送达扬州市中心血站总务科，逾期不予受理。所有澄清要求的答复、招标文件的修改和变更信息均公布在扬州市中心血站网上，不再另行通知，敬请关注本中心网站发布的信息。 |
| 4 | 报价时间：2018年2月 8日上午9:30截止，截止期后的响应文件恕不接受。 报价地点：扬州市中心血站六楼总务科 地址：扬州市玉人路11号 相应文件份数：1份正本，2份副本 文件接收人： 姚小兵 电话：0514- 87959926 传真：0514-87959923 |
| 5 | 项目负责人： 焦玉东 电话：0514- 87959361 手机：18936220100 |

二、供应商须知

（一）响应文件的组成：

- 响应函（格式见附件）

- 资格声明（格式见附件）

- 资格证明文件：

- 营业执照副本（复印件加盖投标人公章）；

- 法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与本项目除外，格式见附件）；

- 供应商法定代表人身份证复印件；

- 供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参与报价的除外）；

- 承诺书（格式见附件）。

- 投标人须提供省消防总队核发的资质证书《建筑消防设施维修保养技术服务机构资质证书》和消防控制室值班人员初级技能以上等级的职业资格证书及从事本工作5年以上证明材料复印件；（复印件加盖投标人公章）

- 投标人须提供2017年元月以来所投产品业绩（（复印件加盖原投标人公章）

- 投标人若为代理商，投标时需提供制造商（生产者）的授权书（原件）（同一品牌同一型号产

品只能授权一家供应商。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，评标中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，其他供应商作为无效投标处理）

上述1-3条必须全部提供,如有遗漏，其整个响应文件无效。

4.报价一览表

5.报价明细表及采购需求响应表（格式见附件）

6.如有以下文件自拟并自行添加至响应函中：

（1）要求采购人提供的配合；

（2）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

（二）响应文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 供应商报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

- 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 响应文件参考响应函格式中的顺序制作，并请编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

- 响应文件份数为正本一份，副本贰份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明供应商名称。

- 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 报价费用自理。

9.响应文件一律以人民币报价。

本项目采用固定总价报价方式。任何有选择的报价(方案)将不予接受。

供应商应充分考虑安装、施工期间各类材料的市场风险和政策性调整因素，将风险系数计入总报价，合同签订后不作调整。报价应包括所有设备、材料及税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、调试费、培训费、资料费、售后服务费、综合费用等直至完全交付采购人使用的所有费用。

（三）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 项目总报价超过本项目预算的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的

- 其他法律、法规及本谈判文件规定的属非响应性的谈判响应文件的情形。

- （四）评审：

评审工作由扬州市中心血站负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

  - 响应文件的审查

      - 报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

      - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 评审程序

- 响应文件审核。审核分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

  - 成交标准

本项目按照最低评标价法评价，在符合采购需求、质量和服务相等（满足采购文件要求）的前提下，以提出最低报价（价格扣除后的评审价，计算结果保留两位小数）的供应商为成交供应商。

- （五）确定成交供应商：

- 询价小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。

- 扬州市中心血站将评审结果通知所有参加报价的未成交供应商，并在扬州市中心血站网站发布成交公告。扬州市中心血站和询价小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式送达扬州市中心血站。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。扬州市中心血站将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，扬州市中心血站对无效质疑不予受理。

- 扬州市中心血站向成交方发成交通知书。

- 未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本留存。

- （六）采购终止：

在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- （七）成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加中心血站活动，并予以通报：

1、提供虚假材料谋取中标的；
2、与评审专家、采购人、其他供应商工作人员恶意串通的；
3、向评审专家、采购人或采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；
4、恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
5、不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
6、不符合法律、法规规定的其他情形。

7、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

8、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

9、拒绝履行合同义务的。

- （八）签订、履行合同：

- 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质

- 成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，扬州市中心血站将根据具体情况提请作出相应处理。

三、项目技术要求和有关说明

一、询价采购项目名称

扬州市中心血站消防设施维保工程和消防控制室1名专业工作人员（预算金额8万元）

二、建筑基本情况

1、扬州市中心血站地上九层、地下一层，建筑面积12327方米，是一栋综合楼，整栋大楼消防设施齐备，其中火灾自动报警系统主机选用海湾产品。

2、地点：扬州市玉人路11号。

三、维保范围

1、室内外消火栓灭火系统

2、火灾自动报警系统

3、气体灭火系统

4、消防广播、消防对讲系统

5、消防喷啉系统

6、防排烟系统

7、应急照明及疏散指示系统等

8、防火卷帘门系统

四、维保方式

（一）、例行检修

1、每周进行一次日常检查。

1.1、每周派员对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2、确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

1.3、对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

1.4、发现以上隐患，在24小时内排除修复，重大隐患应立即与甲方委托相关管理机构采取应急措施。

2、每月进行一次常规检查。

2.1、在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2.2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

2.3、每月一次对报警系统的联动进行测试：

2.4、首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；

2.5、把电梯迫降至首层；

2.6、启动防火分隔区的防火卷帘门。

3、每月一次对消防水系统的联动检查测试：

3.1、将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

3.2、测试顶层消防栓出水是否正常。

4、在有甲方相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

4.1、在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

4.2、测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

5.1火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示：

5.1.1、进行火灾系统控制器的各种测试；

5.1.2、检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

5.1.3、报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

5.1.4、水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

5.1.5、对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；

5.1.6、对室内消火栓系统联动功能测试；

5.1.7、对防火卷帘系统联动功能测试；

5.1.8、事故广播系统联动功能测试

5.2消火栓灭火系统

5.2.1、对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

5.2.2、检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；

5.2.3、运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

5.2.4、用消防按钮检查能否启动消防水泵；

5.2.5、进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3、消防广播、消防对讲系统

5.3.1、对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

5.3.2、楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

5.3.3、对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

5.3.4、全部开启广播，检测功放负载能力；

5.3.5、模拟火灾状态下进行紧急广播；

5.3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

5.4、应急照明和疏散指示系统

5.4.1、 电源切换试验；4.5.4.2、外观完整；

5.5、喷淋系统

5.5.1、巡检大厦内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.5.2、检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

5.5.3、进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.5.4、喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

5.5.5、检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.6、气体灭火系统

5.6.1 对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

5.6.2、设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

5.6.3、储气瓶内压力应正常；

5.6.4、驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

5.6.5、喷头应无堵塞、错位现象；

5.6.6、 对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；

5.6.7、报警信号、喷气信号是否正常；

5.6.8、是否反馈至报警控制器。

5.6.7、每年对所有瓶重量重新称重。

5.7、防火卷帘门系统

5.7.1、巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

5.7.2、检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

5.7.3、检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

5.7.4、对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

5.7.5、防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

5.8、防排烟系统—包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

5.8.1、启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

5.8.2、检查排烟口的的开启状况及操作功能；

5.8.3、检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

5.8.4、防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

5.8.5、和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

5.8.6、对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

5.8.7、检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

5.8.8、启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。

（二）故障突击抢修

当维保单位接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在1小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

（三）年度检测

维保期结束后，维保单位需委托第三方消防检测单位出具合格的年度检测报告。

六、其它商务要求

6.1、在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施。

6.2、维保方须固定2-3个熟悉甲方消防系统的工作人员，负责消防设施的维保。

6.3、做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。

6.4、有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

6.5、全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从扬州市公安消防管理部门的技术指导。

6.6、消防系统维保单位需每月把维保情况书面报表向甲方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便甲方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

6.7、消防系统和设备发生故障，维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

6.8、消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

6.9、维保质量标准参照国家和扬州市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

6.10、依据工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的设备。

6.11、参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人。财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产的安全。

6.12、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。

6.13、应标单位需到现场了解消防及配套设备的运行情况，并有针性制定维保方案和实施方案，对于甲方提出维保要求如有缺少相关维保规范要求，投标单位应按规范要求给予补充完善。

6.14、维保单位未按招标要求落实每周、每月的检测、检查工作，将扣除当月维保费用10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。

七、投标单位资格要求

1、投标单位应具备独立法人资格，同时具有省消防总队核发的资质证书《建筑消防设施维修保养技术服务机构资质证书》、消防设施维修保养人员资格证及经过安全技术防范培训。

2、投标单位应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉；

3、投标人应准备叁份投标文件，一份正本和二份副本。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文在整个招标过程中，件封面上加盖投标单位公章。

4、招标人始终对投标人资格进行审查，若发现投标人资格条件不符合要求。在合同实施过程中，或发现以上问题，或发现投标方名不符实，或为联营、挂靠性质，招标方有权无条件终止合同。

5、投标时必须携带以下文件：

(1)营业执照原件或复印件加盖公章、法人代表证明及委托代理人证明；

(2)消防设施维修保养资质证书原件或复印件加盖公章；

(3)近期维修保养主要业绩。

八、时间期限：1年，合同到期经采购人组织综合考评，合格可以继续下一年合同。

九、招标方式及中标价：公开招标，在扬州市中心血站有关监督部门参与下，评标小组本着公平、公正的原则，确定最低报价为中标单位。

十、设备设施专业维保合同纲要

甲方：招标单位        乙方：中标单位        丙方：物业管理方

双方协议并确定的合同要件：

1、维保服务范围及工程量：

2、甲方权利和义务：

3、乙方权利和义务：

4、合同期限：

5、费用结算方式：合同签订后按合同价评估合格后每季支付。

6、考核标准及处罚：

- 合同未尽事宜及协商办法：

8、履约保证和违约责任：

十一、消防控制室1名专业工作人员的要求

1、初级技能以上等级的职业资格证书，有消防控制室工作经历3年以上。

2、性别：男，年龄：40周岁以下，五官端正。

3、高中以上学历，会操作电脑，会整理消防台账，会组织培训，会巡查、会组织消防演练，能熟练操作消防设施等各项工作。

4、身体健康，无违纪违法记录，服从管理，能够履行岗位职责。无不良社会记录，热爱本职工作，具备良好的职业道德。

5、服从血站领导管理和安排，具有良好的沟通、表达能力及团队合作意识。

附件：投标书格式  （注：所有附件均须填报，并加盖投标人公章！）

附件一：

一、投 标 函

致：

1、根据你方招标项目                    招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)                    元（RMB￥      元）的投标报价并按你方提供的合同条款、招标文件的条件要求承包上述项目承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务期内做好服务，质量合格。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、招标人对服务标准如有调整或服务范围的变化，投标人同意中标价格按招标人认可的服务价格、范围进行调整。

7、投标文件中载明的项目负责人、专业人员，我方承诺在服务过程中不更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，经招标人批准，方可更换和离开现场，如我方违约，则按招标文件及合同相关条款的规定执行。如招标人在合同实施时发现我单位有挂靠、更换人员、转包行为、以及合同中约定单方终止合同的情形出现时，你方可单方终止合同。

投 标 人：                       （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

邮政编码              电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日期：_____年____月

四、附件（响应文件格式）

响

应

文

件

采购项目名称：

供应商名称：

- 一、响应函（格式）：

响应函

致扬州市中心血站：

我方收到贵方                  采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次

项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供扬州市中心血站在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 关于资格的声明函

- 证明文件：

资格证明文件

- 供应商法人营业执照复印件或法人登记证书复印件

- 供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外）

- 供应商法定代表人身份证复印件

- 供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参与报价的除外）

- 承诺书

（如有补充性文件请如上列明内容）

- 报价一览表

- 明细报价及采购需求响应表

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由扬州市中心血站协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为成交供应商。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- 二、资格声明（格式）：

- 资格声明

日期：

扬州市中心血站：

我公司（单位）参加本次项目（              ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（                ）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。如有虚假，自愿丧失中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 三、营业执照副本：

四、法定代表人授权书(格式)

本授权书声明:                          (谈判供应商名称)       (法定代表人姓名、职务)授权       (被授权人的姓名、职务)为我方参加                号项目的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于     年   月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章:

职    务:

单位名称:

被授权人签字盖章:

职    务:

单位名称:

谈判供应商名称(公章):

日     期:

五、承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

本公司（单位）对本项目（                ）所提供的维保服务项目。如所与询价采购文件不符，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 六、报价一览表（格式）：

- 报价一览表

供应商名称（盖章）

| 项目名称 | 数量 | 总报价 (小写) |
| --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

供应商参加谈判确认函

扬州市中心血站：

本单位将参加贵血站于     月     日       的              项目的询价采购。本单位已在扬州市中心血站网成功下载谈判文件，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后传真至我扬州市中心血站（传真号码：0514-87959923）。

2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。